## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4
污染 类别 | 主要污 染物 | 环保设施及处理措施 | 设计处理能力 | 实际运 行情况
废气 | 氮氧化物 | 采用循环流化床锅炉，应用炉膛低氮燃 烧技术，并在炉内设置SNCR氨水脱硝装 置；在锅炉低负荷工况下采用烟气再循 环工艺，有效控制氮氧化物的生成量 | 处理后氮氧化物排放浓 度≤50mg/Nm3 | 运行 良好
| 二氧化硫 | 采用石灰石-石膏湿法脱硫，主要由吸收 塔、吸收剂制备系统、石膏脱水系统等 设施组成，烟气经引风机进入脱硫塔， 烟气中SO 与塔内喷淋浆液（CaCO）进 2 3 行化学反应，以脱除硫化物 | 处理后二氧化硫排放浓 度≤35mg/Nm3 | 运行 良好
| 烟尘 | 采用静电除尘器、布袋除尘器、湿式电 除尘器等多级除尘工艺对烟尘进行吸 附、过滤处理，处理达标后进入烟囱外 排 | 通过湿式电除尘器后，保 证系统出口烟尘排放浓 度≤5mg/Nm3 | 运行 良好
废水 | COD、氨氮 | 工业废水进行集中中和处理达标后部分 用于输煤系统冲洗、喷雾、灰增湿、煤 棚洒水及场地冲洗等，多余部分纳入园 区污水管网送入污水处理厂；初期雨水 经雨水收集池后排入雨水管网；生活污 水经化粪池、隔油池处理后纳入污水管 网进入当地污水处理厂 | 处理后COD排放浓度 ≤500mg/L；氨氮排放浓 度≤35mg/L | 运行 良好
固体废 弃物 | 粉煤灰、 炉渣、脱 硫石膏 | 暂存后定期外售综合利用 | 充足 | -
| 废油 | 暂存后委托有资质单位进行处置
| 职工生活 垃圾 | 交由环卫部门清运
噪声 | 选用低噪声设备，消音器、隔声罩、基 础减振再经厂房隔声 | 充足 | 运行 良好